Расчет необходимого количества тепла Утверждаю :

 отпускаемое МУП «Тепло» юридическим лицам Директор МУП «Тепло»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПоправКоэфАльфа | ОбъемЗдания по наружн.обмеру | Удельн.ОтопитХар-каздания | Темп-раВнуртипомещения | Расч.темперНар.воздухаПри проэк. | КоэфВетр.Нагрузки | Кол-вочасов | Кол-водней | Кол-воГкал в год |
|  | Гкал/час | Куб.м | ккал/м3 | с | с |  |  |  |  |
| МУЗ Смоленская ЦРБ (бюджет)Больница ул.Советская 79. | Учёт тепловой энергии ведется по показаниям прибора учета | 85,54 |
| Администрация (бюджет)Новотырышкинского сельсовета ДКУл.Советская 77 | 0.92 | 11109 | 0.35 | 18 | -7,6 | 1.064 | 24 | 213 | 498,08 |
| Алтайская краевая общественная организация «Сельское развитие» |  | 30,38 |
| Немецкий музей ул.Советская 77 | 0.92 | 286,2 | 0.43 | 18 | -7,6 | 1.064 | 24 | 213 | 16,44 |
| Русский музей ул.Советская 77 | 0.92 | 283,8 | 0.43 | 18 | -7,6 | 1.045 | 24 | 213 | 13,04 |
| Евангелическая религиозная община | 0,92 | 812 | 0,43 | 17 | -7,6 | 1,045 | 24 | 213 | 44,1 |
| ЗАО «Белокурихинское» (коммерч.) | 0.92 | 1384,4 | 0.43 | 18 | -7,6 | 1.045 | 24 | 213 | 74,9 |
| Новотырышкинская СОШ (бюджет) |  | 904,38 |
| Школа ул.Советская 82 | Учёт тепловой энергии ведется по показаниям прибора учета | 250,4 |
| Интернат ул.Советская 80 | 0.92 | 1854,8 | 0.38 | 18 | -7,6 | 1.069 | 24 | 213 | 90,71 |
| Гараж для автобуса ул.Школьная 19/1 | 0.92 | 251,3 | 0.7 | 10 | -7,6 | 1.05 | 24 | 213 | 15,29 |
| Спортзал ул.Советская 78 | 0.92 | 3270,2 | 0.38 | 18 | -7,6 | 1.069 | 24 | 213 | 159,94 |
| Гараж ул.Школьная 19 | 0.92 | 267,5 | 0.7 | 12 | -7,6 | 1.049 | 24 | 213 | 18,11 |
| Дет.сад «Снежинка» (бюджет)ул.Шаталина 31 | 0.92 | 7015,6 | 0.38 | 20 | -7,6 | 1.069 | 24 | 213 | 369,93 |
| Гараж пожарной части (бюджет)Ул. Титова 20а | 0,92 | 424,3 | 0,48 | 11 | -7,6 | 1,1 | 24 | 213 | 19,60 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1656,98 |

 по с.Новотырышкино на 2022-2023 г. Назаренко А.С