Приложение № 3

Расчет необходимого количества тепла Утверждаю :

отпускаемое МУП «Тепло» юридическим лицам Директор МУП «Тепло»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поправ  Коэф  Альфа | Объем  Здания по  наружн.  обмеру | Удельн.  Отопит  Хар-ка  здания | Темп-ра  Внурти  помещения | Расч.темпер  Нар.воздуха  При проэк. | Коэф  Ветр.  Нагрузки | Кол-во  часов | Кол-во  дней | Кол-во  Гкал в год |
|  | Гкал/час | Куб.м | ккал/м3 | с | с |  |  |  |  |
| МУЗ Смоленская ЦРБ (бюджет)  Больница ул.Советская 79. | Учёт тепловой энергии ведется по показаниям прибора учета | | | | | | | | 97,97 |
| Администрация (бюджет)  Новотырышкинского сельсовета ДК  Ул.Советская 77 | 0.92 | 11047 | 0.35 | 16 | -8.7 | 1.064 | 24 | 213 | 498.08 |
| АО «Курот Белокуриха» (коммерч) |  | | | | | | | | 74,48 |
| Немецкий музей ул.Советская 77 | 0.92 | 669,96 | 0.43 | 18 | -8.7 | 1.064 | 24 | 213 | 38,49 |
| Русский музей ул.Советская 77 | 0.92 | 626,44 | 0.43 | 18 | -8.7 | 1.045 | 24 | 213 | 35,99 |
| ЗАО «Белокурихинское» (коммерч.) |  | | | | | | | | 100,7 |
| Офис ул.Школьная 32 | 0.92 | 614,97 | 0.43 | 18 | -8.7 | 1.045 | 24 | 213 | 34,7 |
| Столовая ул.Шаталина 29 | 0.92 | 1553,4 | 0.35 | 16 | -8.7 | 1.045 | 24 | 213 | 66 |
| Новотырышкинская СОШ (бюджет) |  | | | | | | | | 948,217 |
| Школа ул.Советская 82 | Учёт тепловой энергии ведется по показаниям прибора учета | | | | | | | | 294,278 |
| Интернат ул.Советская 80 | 0.92 | 1931,32 | 0.38 | 16 | -8.7 | 1.069 | 24 | 213 | 90.71 |
| Гараж для автобуса ул.Школьная 19/1 | 0.92 | 336,53 | 0.7 | 10 | -8.7 | 1.05 | 24 | 213 | 15.29 |
| Спортзал ул.Советская 78 | 0.92 | 3389,38 | 0.38 | 16 | -8.7 | 1.069 | 24 | 213 | 159.94 |
| Гараж ул.Школьная 19 | 0.92 | 280 | 0.7 | 10 | -8.7 | 1.049 | 24 | 213 | 18.11 |
| Дет.сад «Снежинка» (бюджет)  ул.Шаталина 31 | 0.92 | 6746,8 | 0.38 | 20 | -8.7 | 1.069 | 24 | 213 | 369.93 |
| Гараж пожарной части (бюджет)  Ул. Титова 20а |  | 428 | 0,48 | 10 | -8.7 | 1 | 24 | 213 | 19.60 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1739,088 |

по с. Новотырышкино на 2021-2022 Назаренко А.С.