УТВЕРЖДАЮ

Глав Смоленского района

Алтайского края

_________ Л.В.Моисеева

«__ »__________2024г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НОВОТЫРЫШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД 2025-2030ГОДА

с. Новотырышкино

ОГЛАВЛЕНИЕ

Основные сведенья об	организации………………………………………….  3

1.Общие положения…………………………………………………………..… 4

2. Основные цели и задачи теплоснабжения……………………….. .. ……...5

3. Общая характеристика поселения…………………………………………..5

4. Графическая часть (план схема)……………………………………………..7

5. Существующие положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения села Новотырышкино………………………………………………………………..8

6. Температурный график……………………………………………………..…9

7.Направления развития теплоснабжения поселения…………………………10

8.Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей…………………………………………11

9. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах сельсовета………….12

Основные сведения об организации

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Муниципальное унитарное предприятие «Тепло» Смоленского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Назаренко Антон Сергеевич Директор МУП «Тепло» |
| Юридический адрес | 659602, Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино ул. Советская,78 кабинет 5 |
| Фактический полный почтовый адрес | 659602, Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино ул. Советская,78 кабинет 5 |
| Телефон по фактическому адресу, факс, Е-mail | 8 (38536) 28 3 35 Е-mail: myp.teplo@mail.ru |
| Идентификационный номер (ИНН) | 2271006024 |
| Код организации по ОКПО | 19702207 |
| Платежные реквизиты (р/с, к/с, БИК) | АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК р/с 40702810302000016738 к/с 30101810200000000604 БИК 040173604 КПП 227101001 ОГРН 1172225038424 |

1.Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Новотырышкинского сельсовета Смоленского района Алтайского края является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «Отеплоснабжении»

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к системам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Программа комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования.

- Генеральный план поселения.

Схема теплоснабжения поселения документ, Содержащий материалы по обоснованию необходимости и экономической целесообразности проектирования и  строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения, надежности теплоснабжения потребителей и внедрения энергосберегающих технологий.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и могут быть включены в тариф организации коммунального комплекса.

Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2033 года.

Разработанная схема теплоснабжения сельского поселения включает в себя:

1.Общие положения.

2.Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

3.Общую характеристику сельского поселения

4.Графическая часть:

4.1План схема сельского поселения с указанием источников тепловой энергии и магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

4.2Перечень присоединенных объектов и расчет необходимого количества тепла

5.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения села Новотырышкино.

5.1Информация о ресурсоснабжающей организации.

5.2Структыра тепловых сетей

5.3Параметры тепловых сетей

6.Температурный график

7.Предложения  рекомендации и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

8.Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения.

2. Основные цели и задачи теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Новотырышкинского сельсовета и всей социальной сферы села тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последние десятилетия обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Общая характеристика поселения.

Территория Новотырышкинского сельсовета расположена в южной части Смоленского района Алтайского края. Общая площадь земель Новотырышкинского сельсовета составляет 19365 га. Численность населения на 01.01.2018г.  составляет  2400 человек,761 дворов. В состав территории сельсовета входит село Новотырышкино и посёлок Южный. Административным центром является село Новотырышкино. На востоке и Юге земли граничат с Алтайским районом, на Западе с землями с.Сычевки, на севере с Быстроистокским районом, п.Кировским, с.Точильное, на юге с землями города-курорта Белокуриха. Село расположено по обоим берегам красивой и живописной реки Песчаной, берущей своё начало в Алтайских горах и в подающей в реку Обь. Село находится в 35 километрах от районного центра села Смоленское, в 75 километрах от железнодорожной станции города Бийск и в 250 километрах от краевого центра города Барнаула.

Климат.

Климат на территории сельсовета формируется в условиях взаимодействия морских воздушных масс из Арктики и Атлантики, континентальных - из Средней или Восточной Сибири, теплого тропического воздуха из Средней Азии, которые обусловливают его резкую континентальность.

Климат характеризуется продолжительной, сравнительно ровной, холодной зимой и коротким жарким летом. Самый холодный месяц январь со среднемесячной температурой - 18,2°С. При вторжениях арктического воздуха морозы могут достигать -35-40°С, но число дней с такими температурами составляет не более 6-7 на зиму. Абсолютный минимум составил 47,8°С (январь 1969 г.). Чаше всего (около 70дней за холодный период с ноября по март) среднесуточная температура составляет от -5 до -15 С.

Средняя температура июля +18,4°С, а максимум достигает +35°С, который отмечается в послеполуденное время, в основном в 15 часов. Число дней с температурой выше +25°С насчитывается около 40 за летние месяцы, и около 50 за весь теплый период, с апреля по октябрь. Преобладают дни со среднесуточной температурой +15 - +25°С, их число составляет около 75дней только за три летних месяца. В переходные месяцы (апрель, октябрь) чаще всего наблюдаются дни со среднесуточной температурой 0 - +10°С.

Циркуляция атмосферы обусловливает, преобладающее в течение года южное, юго-западное, западное направления ветров с наибольшей повторяемостью юго-западных ветров.

Скорость ветра чаше всего в течение года от 0 до 3 м/с (около 64%общего числа случаев в году).

Годовое количество осадков на территории сельсовета достигает 508мм, из которых основная масса - 370 мм выпадает с апреля по октябрь. Максимум осадков отмечается в июле, минимум - в феврале. Среднемесячная относительная влажность в годовом разрезе изменяется от68% в мае-июне до 81% в зимние месяцы.

Самый сухой месяц - май, когда наблюдается 7-8 дней с относительной влажностью 30% и ниже.

Безморозный период в среднем продолжается с 20 мая по 13 сентября, и составляет 115 дней. Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем с начала или середины ноября и держится до начала апреля, всего около 150 дней. Максимальное промерзание почвы зависит от величины снежного покрова и в разные годы составляет 14-183 см.

Гидрография.

Село Новотырышкино расположено в пределах Предалтайской предгорной равнины, абсолютные отметки поверхности колеблются от 190до 240 м, относительные превышения достигают 10-20 м. Равнина прорезанарекой Песчаной которая ориентирована в субширотном направлении.

Гидрологическая характеристика р. Песчаной дана по результатамнаблюдения поста в с. Точильное. Среднегодовой расход реки изменяется от15,7 м/с до 54 м/с. Минимальный среднесуточный расход за периоднаблюдений составляет 2,0 м/с (1968г.).

Вскрывается река в конце марта или апреле месяце, ледоходпродолжается 5-9 дней.

Паводок начинается в первой - второй декаде апреля и достигаетмаксимума в конце апреля - начале мая. В течение мая, июня, июляпроисходит постепенный спад расхода. В продолжение летнего периодапроисходит временный подъем уровня реки, вызываемый дождями. Всреднем амплитуда подъема уровня в апреле-мае составляет 1,0-1,5 м.

Зимняя межень наступает в декабре-марте. Скорость течения в паводокдостигает 1,5 м/с, в межень - 0,4-0,5 м/с. Питание реки, смешанное – ввесенне-летний период за счет таяния снегов и дождей, в меженный периодза счет подземных вод. Замерзает река в ноябре-декабре. Толщина льдадостигает О,3-0,9 м.

Период свободный ото льда составляет 203-251 день.

По химическому составу воды р. Песчаной гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевь1е с минерализацией 0,13-0,51 г/дм.

Экономика.

Главную роль в экономике села играет сельское хозяйство.Сельскохозяйственные предприятия имеют зерновой и молочно-животноводческий уклон.

Район села хорошо обжит и равномерно заселен. Основное населениерусские, украинцы, реже - немцы.

Земли.

Площадь территории сельсовета составляет 19365 га, в т.ч. земли поселений 1 175 га, пашни 12881 га, сенокосы 1797 га, пастбища 3454 га.

Жилой фонд.

Существующий жилой фонд на территории сельсовета представлен 761хозяйствами общей площадью жилья 42000 м2 в т.ч. 2-х квартирные – 190 домовладений площадью 8442,1 м2; 1- квартирные 942 домовладения площадью - 36960м2; 3-х квартирные 247 домовладений площадью 12568,2 м2; многоквартирные 4 домовладения площадью 4949м2.

Общественно деловая зона.

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями; объектами образовательного,культурно-бытового, социального назначения и иными объектами, предназначенными для общественного пользования.

Общественный центр Новотырышкинского сельсовета в селе Новотырышкино. Учреждения культурно- досугового типа представлены: сельским Домом культуры, библиотекой, спортзалом, музеем «Сибирского крестьянина», музеем «Немецких переселенцев», музеем Алтайского аила, музеем Спортивной славы средней школы, церковью Святой мученицы Татьяны, Лютеранской церковью, общиной Адвентистов седьмого дня, турбазой,тур комплексом:«Сибирское подворье»; «Простоквашино»; «Золото Алтая»; «Алтай Green».

В селе Новотырышкино находится амбулатория, киоскаптечный. Данные организаций, расположенных в черте Новотырышкинского сельсовета по состоянию на 01.05.2020 года

Связь:

-отделение почтовой связи с. Новотырышкино

-Сотовая связь ОАО «Билайн››, ОАО «Ростелеком», ОАО «МТС»,

ОАО››Мегафон›>, АТС на 300 номеров в с.Новотырышкино.

Торговля:

Магазины: «Берёзка››; магазин №1; №2; №3 «Сибирский купец»,  магазин «Удачный», магазин «Мария-Ра», кафе «У Михалыча», Бар «Градус»

Образование:

- МБОУ «Новотырышкинская СОШ»

- «Детский сад «Снежинка››››

Здравоохранение:

- Новотырышкинская амбулатория,

-киоск аптечный ИП «Царева Н.Н»,

Культура, спорт, отдых

-сельский дом Культуры

-Спортзал

-Турбаза

- Туркомплекс «Сибирское подворье»»; «Простоквашино»; «Золото Алтая»; «Алтай Green».

Сельское хозяйство

-ЗАО «Белокурихинское»

- ООО «Васино»

-ООО «Тройка М»

-КФХ «Баловнев И.А.››

-КФХ «Леоненко С.Н.››

- ИП «Черникова Р.С»

Строительство, переработка, ЖКХ

-ООО «Экострой»

-ИП «Мишина С.Н.››

-АЗС «Жаркова И.А.››

4. Графическая часть

4.1 План -схема сельского поселения с указанием источников тепловойэнергии и магистральными тепловыми сетями по существующемусостоянию. (приложение  №1).

4.2. Перечень присоединенных объектов и расчет необходимого количестватепла отпускаемого МУП «Тепло»  (Приложения № 2, № 3)

5. Существующие положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения села Новотырышкино.

5.1. Информация о ресурсоснабжающей организации.

В настоящее время централизованным теплоснабжением на территориисельсовета охвачено всего 10% частных домов. Единой теплоснабжающейорганизацией на территории сельсовета, обязанной заключить договортеплоснабжения с потребителем является МУП «Тепло»

На территории сельсовета одна котельная, работающая на каменномугле. Продолжительность работы котельной 213 дня. Котельная оборудована двумя котлами:

1. «КВр- 1.05 МВт КБ» - 2017 года выпуска

2. «КВр-1.16»-2020 года выпуска

Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у МУП «Тепло» нет.

Объем полезной отпускаемой тепловой энергии, реализованный за отопительный период 2023год:

- в натуральном выражении составил 2416 Гкал,

- стоимостной показатель равен 5 949 300 тыс. рублей.

Планируемый (предполагаемый) объем полезной отпускаемой тепловой энергии в 2024г составляет 2349,512 Гкал/год.

Объем тепла на собственные нужды котельной и хозяйственные нужды принят 5,22% от полезного отпуска и составляет 130,264 Гкал.

Электроснабжение котельной от электрических сетей 0,4 кВт БЭС г.Белокуриха, объем потребности в электроэнергии составляет 125 781 кВт/ч.

Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии» и составляют 763,568 Г кал.

Отказов тепловых сетей в течении отопительногосезона за период с 24.09.2022г

5.2 Структура тепловых сетей в сельсовете двухтрубная закрытая без ЦТП,не содержащих дополнительных установок горячего водоснабжения (ГВС).Протяженность теплосетей в 2024г составит2234 м в двухтрубном исполнении. На тепловыхсетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установкизапорной арматуры установлены тепловые колодцы.

Запорно-регулирующая аппаратура на тепловых сетях и котельной представлена фланцевыми задвижками из чугуна в количестве24 штук (в.ч.Ду125-4шт.;Ду 100-8шт; Ду 80-4 шт.; D 50-8 шт.) Шаровыми краны фланцевые в количестве 10шт. (в.чДу 100-2шт; Ду 80- 6шт; Ду 50- 2шт); вентилями из стали в количестве 8 штук (в.ч.D50-4шт.; D40-4шт); дисковые затворы в количестве 13шт(в.чДу 80-6шт;Ду 50-5шт, Ду 100- 2шт)

Все вышеперечисленные задвижки и вентили установлены в 16 тепловых колодцах

5.3 Параметры тепловых сетей.

Основная масса тепловых сетей проложена в 1959 году прошлогостолетия, использовались трубы равного диаметра; начиная от D219мм доD 45 мм. Общая протяженность тепловых сетей в 2х-трубном исполнении в 2024г составит2234м.

Средняя глубина заложения тепловой магистрали  1,5 метра, 50% труб проложено в изоляции внепроходимых желобах, а 50% труб проложено в изоляции в траншеи.

Изоляционные материалы действующей  тепловой магистрали стекловата и опилки.

6. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей.

По данным температурного графика определяется температурападающей и обратной воды в тепловых сетях, а также абонентскомвводе в зависимости от наружной температуры воздуха (приложение №4).

7.Направления развития теплоснабжения поселения

Основнойцельюразработкисхемтеплоснабженияявляетсяповышениеэнергетическойэффективностисистемытеплоснабжения, что в конечном виде приводит к эффективному использованию ресурсов теплоисточников, сокращению потерь тепла и, следовательно, к сокращению платежей конечных потребителей тепловой энергии.

Основныминаправлениямиразвитиясистем теплоснабжения села Новотырышкино являются:

-     проведениеосмотров,текущихиплановыхремонтовкотельногооборудования;

- содержаниевчистотенаружныхивнутреннихповерхностейнагревакотлоагрегатов;

- устранениеприсосоввоздухавгазоходахиобмуровкахчерезтрещиныине плотности;

- теплоизоляциянаружныхповерхностейкотловитеплопроводов,уплотнениеклапановитрактакотлов

- использованиесовременныхтиповтеплоизоляциитрубопроводов;

-Диагностики состояния трубопроводов, составление ремонтных планов с учетом остаточного ресурсаучастковтрубопроводов;

- внедрениесовременнойзапорно-регулирующейипредохранительнойарматуры;

- применениесильфонныхкомпенсаторовдлякомпенсациитемпературных

деформаций,снятиявибрационныхнагрузок,герметизациитрубопроводов,предотвращенияразрушения и деформации трубопроводов теплопроводов позволяет снизитьпотери тепловой энергии,затратыпристроительствеиэксплуатациитепловыхсетейиповыситьихнадежность.

- повышениеэнергоэффективностисистемытеплоснабженияпутемвнедрениячастотного регулированиянасосах, дымососах.

Такимобразом,базовымусловиемконцепцииразвитиясистемытеплоснабжениясела Новотырышкино является поддержание действующей системы в удовлетворительном состоянии,снижение рисков выхода из строя котлоагрегатов и тепловых сетей, а также обеспечение необходимогоуровнянадежноститеплоснабженияпотребителей.

8.Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

- Повышениеэффективностиработыкотельногооборудования

Дляобеспеченияоптимальногоуровняэффективностиработыкотельногооборудованиярекомендуется:

а)Проведениережимно-наладочныхиспытанийкотловявляетсяоднимизэффективныхмалозатратных методов энергосбережения. Наладка котлов позволяет выявить недостатки в их состоянии иэксплуатации,наметитьиосуществитькомплексмероприятий,повышающихэкономичность,составитьрежимнуюкартукотла.

  - б)Проведениерегулярныхосмотров,текущихиплановыхремонтов.Регулярноепроведениеосмотров позволит обнаруживать «слабые места» оборудования еще до проявления негативных последствий,вызывающиевыходоборудованияизстроя.

в) Проведение периодических химических промывоккотлов. Данная манипуляция снизит гидравлическое сопротивление прохода теплоносителя через котел, уменьшит нагрузку на циркуляционный насос, снизит расход топлива.

2.  Применение современных материалов тепловой изоляции трубопроводов для снижения потери тепловой энергии рекомендуется выполнять изоляцию тепловых сетей в соответствии с требованиями СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». К установке рекомендуется пенополиуретановая тепловая (ППУ) изоляция.

Преимуществом труб в ППУ изоляции являются высокотехнологичные характеристики пенополиуретана. Пенополиуретан отличается прочностью, износостойкостью, устойчивостью к набуханию,обеспечиваетвысокуюсохранностьтепла,нежеличемизоляцияизминеральнойваты.

Трубы в ППУ изоляции надежны, устойчивы к коррозии и обеспечивают низкие тепловые потери притранспортировке теплоносителя. Применение труб в ППУ изоляции позволяет увеличить срок использования трубопроводов до25лет, что превышает срок службы обычных труб.

Экономическим преимуществом применения труб в ППУ изоляции является сокращение сроков укладки тепловых сетей в 3 раза, снижение затрат на обслуживание в 9раз, а на ремонтные работы - в 3 раза. Основные характеристики ППУ изоляции, а так же других теплоизоляционных материалов приведены в таблице ниже.

Тепло  изоляционные материалы:

| Теплоизолятор | Средняя плотность, кг/м3 | Коэффициент теплопроводности,(Вт/м)*К | Срок экс-плуатации, лет | Диапазо-нрабочихтемператур,°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППУ | 40-160 | 0,019-0,035 | 30 | -180..+150 |
| Пенополистирол | 20-30 | 0,025-0,041 | 3-7 | -180..+90 |
| Минеральнаявата | 55-150 | 0,052-0,068 | 5 | -40..+600 |

При проведении ремонтных работ по замене труб опроводов тепловой сети системы теплоснабжения рекомендуется использовать предварительно изолированные трубы(рисунок 2)

Рисунок2-Предварительноизолированныепенополиуретаномтрубы

Предварительноизолированныепенополиуретаномтрубы(предизолированныетрубы)представляютсобойконструкциютипа«трубавтрубе».Пространствомеждустальнойиполиэтиленовойтрубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружнаяоболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановойизоляцииотмеханическихповреждений.

Преимуществапредизолированныхтруб:

- срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет(обычные,неизолированныетрубыэксплуатируются10-15лет);

- сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

- отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу по дизоляцию.

3.Применение сильфонных компенсаторов для компенсации температурных деформаций тепловой сети

В ходе эксплуатации тепловой сети под воздействием повышенных температур материал труб опроводов деформируется (тепловое расширение). Для компенсации тепловых расширений используются специальные конструкции - компенсаторы.  Наиболее распространенный вид компенсаторов - это П-образные компенсаторы (рисунок3).

Рисунок3-П-образныекомпенсаторы

Данные компенсаторы просты в изготовлении, эксплуатируются в широком диапазоне температур. Главным недостатком таких устройств остается громоздкая конструкция, размеры которой определяются диаметром трубопровода. Это делает их экономически не целесообразными при больших масштабах строительства. Кроме того, трубные компенсаторы чувствительны к изгибающим напряжениям, что требует обязательного устройства опорных конструкций, предохраняющих участки трубосдвига.

Все чаще для компенсации температурных деформаций в сетях теплоснабжения применяют сильфонные компенсаторы (рисунок4), которые начали вытеснять традиционные П-компенсаторы.

Рисунок 4 - Сильфонные компенсаторы

Современные сильфонных компенсаторы (СК) отличаются надежностью, высокими эксплуатационными свойствами, малыми габаритами и приемлемой ценой. Кроме того, они обладаютрядомпреимуществ:отсутствиепротечек,обеспечениегерметичности в течение всего срока службы, так же они не требуют обслуживания в процессе эксплуатации.

Использование сильфонных компенсаторов позволяет снизить расход труб до 20 %, соответственно и тепло

Изоляционных материалов требуется меньше, СК обеспечивают снижение гидропотерь. Так же конструктивные особенности сильфонных компенсаторов позволяют уменьшить габаритные размеры трубопровода.

При проведении ремонтов тепловой сети рекомендуется заменить П-образные компенсаторы на сильфонные компенсаторы. При выборе типа компенсатора необходимо учитывать их технико-экономическую целесообразность.

9. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах сельсовета.

Численность населения в сельсовете ежегодно растет. Ведетсястроительство малоэтажных домов индивидуального сектора. Застройщикииндивидуального жилищного фонда видиспользуют автономные источники тепловой энергии, имеютместо случаи отключения от центрального теплоснабжения. В связи с этимпотребностей в строительстве новых котельных, дополнительных тепловых сетей, с цельюобеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действияисточников теплоснабжениянет, т.к. фактическая мощность котельной используетсяпотребителями на 25,26%, но необходим капитальный ремонт действующих тепловых сетей.